## 갑지
“수질원격감시체계”
통합시험 조사표
[사업장명 : |  | ]
20 . .
검사원 :
한국환경공단
유 역 관 리 부

## 1.일반현황
1. 일반현황
- 사업장명(방류구 번호) :
- 검사사유 :
- 검사기간(검사일자) :
1.1 장비 설치현황
구 분 | 수량 | 제작사 | 모델명 | Version | 설치업체 | O/S | 설치일 | 비 고
(S/N)
pH | [7 empty] | □ Up
□ New
SS | [7 empty] | □ Up
□ New
BOD/COD | [7 empty] | □ Up
□ New
TOC | [7 empty] | □ Up
□ New
TN | [7 empty] | □ Up
□ New
TP | [7 empty] | □ Up
□ New
자료수집기 | [7 empty] | □ Up
(D/L) | [7 empty] | □ New
중간자료수집기 | [7 empty] | □ Up
(FEP) | [7 empty] | □ New
유량계 | [7 empty] | □ Up
□ New
자동시료채취기 | [7 empty] | □ Up
□ New
자체출력장치 |  | 설치용도/위치 |  | 자체관리, Record
* 점검대상 기기의 메인화면에 표시된 모델명 명기
* 관제시스템(수시로, soosiro) 사업장정보의 측정기기 모델과의 적합여부 확인
1.2 VPN 장비
설치위치 |  | 장비명 | 시리얼번호 | 비 고
TMS Room
점검결과 | 특이사항

## 2.하드웨어 규격
2. 하드웨어 규격
2.1 사양, 통신 및 표출기능
법적근거 | 자료수집기 하드웨어 규격 | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 소프트웨어기능 수행이 가능한 용량 이상
측정기기당 직렬통신이 가능한 포트 1개씩 할당과 여유포트 2개 이상
관제서버와 연결할 Ethernet 포트 1개
자체출력장치와 연결할 경우 RS-232C(or RS-422, RS-423, RS-485) 포트 1개 또는 Ethernet 포트 1개(관제서버와 연결할 Ethernet 포트와 별도구성하고 방화벽확인)
LCD모니터 또는 이에 상응하는 것
저장 자료의 수정, 삭제 등 외부변조 및 비밀번호 등 노출되지 않도록 조치하여야 함
점검결과 | CPU용량 : M/M : GB RAM
직렬포트RS-232C(or RS-422, RS-423, RS-485) : 개
Ethernet 포트 : 개 (관제서버와 연결할 Ethernet 포트 포함)
표출장치 :
통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
2.2 자료보안 안정성
법적근거 | 자료수집기 하드웨어 규격 | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 저장 자료의 수정, 삭제 등 외부변조 및 비밀번호 등 노출되지 않도록 조치하여야 함
저장자료의 확장자가 ‘*.csv, *.txt’등 일 경우 가공여부 확인 필수!
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항

## 3.소프트웨어 기능 규격
3. 소프트웨어 기능 규격
3.1 수집기능
법적근거 | 자료수집기 소프트웨어 기능 규격 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 자료수집기는 측정기기로부터 측정값, 상태정보, 측정상수를 표준 프로토콜에 의거하여 실시간 수집하고 수집된 자료를 바탕으로 전송자료를 생성하고 전송할 수 있어야 함
- 항목별 실시간 측정값 및 측정상수 수집 확인
- 실시간, 5분자료 및 시간자료 생성 및 수집 확인
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
3.2 저장기능
법적근거 | 자료수집기 소프트웨어 기능 규격 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 관제센터 원격명령(자료전송)시에는 저장된 자료의 전문형식을 수정없이 전송할 수 있어야 함
측정기기에만 저장되어 있는 자료 요청시에는 측정기기로부터 자료를 전송받아 전송받은 전문을 수정 없이 생성하여 관제센터로 전송함
비밀번호 보안화되어 저장되어야 함(비밀번호 저장시 노출여부 확인)
30일 이상 저장 가능 확인
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
3.3 화면출력 기능
법적근거 | 자료수집기 소프트웨어 기능 규격 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 측정기에서 수집된 실시간 측정값, 상태정보, 측정상수, 버전정보, 통신상태, 저장된 5분 및 시간자료를 표시할 수 있어야 함.
생성된 5분자료 및 시간자료를 검증할 수 있는 실시간 전문 표시 여부
비밀번호 보안화되어 노출되지 않아야함(자료 송수신 전문 등)
원격제어 관련(SETP, SETT, DUMP 등) 버튼 표출 확인
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
3.4 설정기능
법적근거 | 자료수집기 소프트웨어 기능 규격 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 측정기기 ID 및 항목코드 적합성 확인 (연속자동측정기기 통신표준규격 [표4])
측정항목별 설정사항, 통신사양 등의 설정값을 변경할 수 있어야 하고, 측정항목별 소수점이하 자릿수 등의 설정값을 변경할 수 있어야 함(유효소수점 이하 표기자릿수는 반올림 처리)
- 자료수집기 프로그램을 통한 통신 설정값 변경 가능여부 확인 (Port, 관제센터 IP 변경해보고 가능여부 확인)
- 측정항목별 유효자리 수 변경 기능 확인
- 자릿수 변경시 유효자리 숫자 이하 반올림 기능 확인 (끝자리가 “5”일 경우 반올림이 되는지 확인 : SS값이 10.35 일 경우, “10.4”로 표출되는가? (필요시 에뮬레이터 활용))
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
3.5 비밀번호설정 기능
법적근거 | 자료수집기 소프트웨어 기능 규격 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 환경설정 등의 임의 변경을 방지하기 위하여 비밀번호를 부여하고, 사용권한을 제한할 수 있는 기능이 있어야 하며, 설정한 비밀번호로만 자료수집기에 저장된 상(계)수의 변경이 가능해야 함
- 자료수집기의 비밀번호 설정 범위 확인 : 상태정보 설정, 교정값 설정, 통신포트 설정, 사업장코드 설정, 소수점자리 변경은 필수적으로 비밀번호 설정해야 함
비밀번호의 설정 및 변경은 관제센터의 원격제어로만 가능하고 이 비밀번호가 노출되지 않도록 조치하여야 함
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
3.6 자료보호 기능
법적근거 | 자료수집기 소프트웨어 기능 규격 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | - 관제서버 외의 부대장치에서 입력되어 저장자료의 변경을 유발시킬 수 있는 일체의 명령 은 거부가 가능해야 함
· D/L의 외부 입․출력 장치 연결 현황 점검 (자료수집기가 측정자료 생성에 영향을 받으면 아니되므로 자료수집기 프로그램에 영향을 미칠 수 있는 기타 프로그램(Watchdog 등 검증되지 않은 프로그램)은 삭제하여야 하되, 자체출력장치 사용을 위한 프로그램은 허용)
자체출력장치로 비밀번호가 전송되지 않아야 함(5분, 시간자료, DUMP 등)
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
3.7 자체출력장치 연결 규격
법적근거 | 자체출력장치 연결 규격 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | - 시리얼포트 (RS-232C or RS-422, RS-423, RS-485)를 이용하는 경우
· 자료수집기에서 자체출력장치로 전송은 하되 수신이 안 되도록 통신회선을 연결하여 외부로부터의 바이러스 침투 및 해킹을 방지하여야 한다.
· 자료수집기로의 RX선 절단 여부
- Ethernet 포트를 이용하는 경우
· 관제서버와 연결을 하기 위한 Ethernet 포트와는 별도의 네트워크를 구성하여야 하며, 방화벽을 추가로 설치하고 외부로부터의 바이러스 침투 및 해킹을 방지할 수 있도록 관리하여야 한다. 또한, 관제센터에서 제시하는 보안정책에 따라야 한다.
방화벽이 국산일 경우는 국내 CC 인증했을 것임. 외산일 경우, 방화벽의 제작사와 모델을 본사에서 확인
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
- RS-232C(시리얼)포트를 이용한 경우
· 자료수집기로의 RX선 절단 [여 □, 부 □]
- Ethernet Port를 이용한 경우 [방화벽 설치 □, 방화벽 미설치 □]
· 방화벽 규격 [국정원 CC인증 취득 □, 미취득 □]
· 방화벽 설치위치 [D/L와 자체출력장치 사이 □, 그 외 □]
· 방화벽 장비 LAN Interface [사용 □, 미사용 □]
· 방화벽 제작사 / 모델 :

## 4.자료정의
4. 자료정의
4.1 5분자료
법적근거 | 자료정의 |  |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | [수집 방식]
수집 주기 : 10초당 1회 이상
수집 기간 : 5분
(10초당 1회 이상-5분-300초-이므로, 5분간 30개 이상의 자료가 발생하였는가 전문으로 확인)
[생성 방식]
상태정보가 정상인 자료의 평균값 또는 적산값을 대표값으로 산출
5분간 수집된 순시치중 정상상태자료가 1개 이상이면 유효하다고 판단
자료수집기 재가동시 자료 생성 방법 확인 (미가동 기간동안 통신불량 상태정보 생성)
| 구분 | 상태정보 | 결 과
|  |  | 상태정보 | 측정값
| 5분자료 | 1개 이상 장비정상 | 장비정상 | 정상 측정값 평균
|  | 비정상 | 우선순위에 의해 결정 | 존재하는 모든값 평균
|  | 존재하는 값이 없을때 | 통신불량 | 0
| 시간자료 | 75% 이상 장비정상 | 장비정상 | 정상 측정값 평균
|  | 75%미만 장비정상 | 우선순위에 의해 결정 | 존재하는 모든값 평균
|  | 100% 비정상 | 우선순위에 의해 결정 | 존재하는 모든값 평균
- 측정소 및 부대시설 상태정보(출입문 개폐, 입력전원 단절, 자동시료채취기 정보)
전송시 상태코드는 “01”처리
매 5분 간격으로 00시 00분을 기준으로 생성
저장 시 해당 5분 시간으로 저장하도록 한다.
예) 2020년 6월 1일 22시 15분 00초에 저장하는 자료는 22시 10분에 해당되는 5분자료
측정간격 : 2020/06/01/ 22:10:00 ~ 2020/06/01/ 22:14:59
저장시간 : 20200601221000
[유량값 생성방식]
5분(시간) 유량자료(적산값, ㎥/5min)가 “0.1”미만일 경우 “유량없음으로 표시.
시간체계 : 통신표준규격준용
예) 6월 1일 22시 15분 00초
(측정간격) 22:15:00 ~ 22:19:59 ⇒ (순시치 간격) 22:15:00 ~ 22:20:00
⇒ 31개의 순시치가 생성되나 차를 계산하면 30개의 유효한 유량값이 산출됨
5분 유량자료의 측정값은 아래와 같이 계산하고 상태정보는 5분간 수집된 순시치중 정상 상태자료가 2개 이상이면 “장비정상”, 순시치가 2개 미만이면 “통신불량”으로 측정값은 0으로 처리하고 다른 경우는 측정값의 상태정보와 같은 기준으로 적용.
- 5분 유량자료 = ∑ [유효한 유량값(10초, 순시치) – 유효한 이전 유량값(10초, 순시치)]
* 증가값만 활용 감소값은 버림
| 구분 | 상태정보 | 결 과
|  |  | 상태정보 | 측정값
| 5분자료 | 2개 이상 장비정상 | 장비정상 | 정상 측정값 적산
|  | 비정상 | 우선순위에 의해 결정 | 존재하는 모든값 적산
|  | 존재하는 값이 2개미만 | 통신불량 | 0
| 시간자료 | 75% 이상 장비정상 | 장비정상 | 정상 측정값 적산
| (유량없음제외) | 75%미만 장비정상 | 우선순위에 의해 결정 | 존재하는 모든값 적산
|  | 100% 비정상 | 우선순위에 의해 결정 | 존재하는 모든값 적산
※ 통신불량은 값이 없는 것으로 계산, 시간자료 계산 시엔 모집합에서 유량없음 제외
4.1 (계속) 5분자료
법적근거 | 자료정의 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
다수유량계의 상태정보 및 측정값 표시
- 산출된 합산 유량계의 상태정보 및 총 누적적산값을 활용하여 유량값 산출
1) 각 유량계별 실시간 상태정보의 모든 5분자료가 비정상자료가 아닐 경우(실시간자료 중 1개라도 정상자료가 있을 경우)에는 5분자료가 장비정상으로 생성함.
2) 각 유량계별 실시간 상태정보의 모든 5분자료가 비정상(통신불량)일 경우 비정상으로 처리하고, 측정값은 유량계별 중 정상자료의 실시간 총 누적적산값을 활용하여 산정. 즉, 각각의 유량계의 5분자료중 비정상자료가 있을 경우에는 비정상상태(통신불량)으로 하고 유량합산에서는 제외함.
3) 유량계의 실시간 누적적산값에서 약간의 편차가 발생하는 경우에는 그 차이값을 무시하고 5분자료를 산정함.
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
4.2 시간자료
법적근거 | 자료정의 |  |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 설치 사업장의 자료수집기에서 5분 자료로부터 매 시간마다 생성.
[생성 방식]
자료의 시간체계는 0 ~ 23시 체계를 사용
시간범위를 대표하는 시간은 해당시간 범위의 시작시간으로 한다.
예) 10시 시간자료는 10시 00분부터 10시 59분까지를 대표한다.
5분자료 중 유효자료의 산술평균으로 산출
(적용 항목 : pH, BOD, COD, TOC, SS, TN, TP)
(단 통신불량으로 유효자료가 없는 경우 0으로 생성.)
유효 5분 자료(유량을 제외한 항목)의 개수가 75% 이상이면 유효하다고 판단
그 외의 경우 유효하지 않은 것으로 일괄처리 (유효하지 않은 경우의 상태정보는
5분 자료를 열람하도록 구성)
유량 시간자료의 상태정보의 경우 유량 시간자료(적산값, ㎥/hr)가 “0.1”미만일 때 유량없음으로 처리하여 자료로 활용한다.
[유량 시간자료(적산값) = 유효 5분 자료의 합]
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항

## 5.측정기기 점검사항
5. 측정기기 점검사항
5.1 측정상수
측정값에 영향을 미치는 측정기기의 상(계)수로써 공통 측정상수는 모든 측정기기가 전송해야 하고 그 외의 측정상수는 측정방법별로 정의된 측정상수를 제공
단, 정의된 측정방법 이외의 측정방법은 필요 시 별도 정의
항목 | 측정방법 | 전송 필요 측정상수
- | 공통 | 검출신호
교정액 농도(영점, 스팬)
보정한 기울기(Factor), 절편(Offset)
측정범위
pH | 유리전극법, 안티몬전극법 | 수온
BOD | 산소전극법, 산소센서 | 측정조 온도
COD | 과망간산칼륨법, 전기화학식 | 측정조 온도
시료량(희석비)
TOC | 고온연소산화방식, 습식화학산화방식 | 교정한 기울기, 절편
T-N | 자외선 흡수분광법, 카드뮴 환원법
T-P | 이온전극법, 흡수분광법(아스코빈산 환원법) | ※ TOC 측정기기의 경우 시료량(희석비)와 가스유속값을 전송
코드 | 명 칭 | 단위 | 변경방식 |  | 자료전송 |  | 비고
|  |  | 자동 | 수동 | 측정기기 | 자료수집기
[5 empty] | ⇒ | ⇒
[5 empty] | 자료수집기 | 관제센터
MSIG | 검출신호 | ㎃, ㎷ 등 | O |  | 실시간 | 5분
MTM1 | 수온 | ℃ | O |  | 〃 | 〃 | pH 만 해당
MTM2 | 측정조 온도 | ℃ | O |  | 〃 | 〃
MSAM | 희석비율(시료량) | 상수 | O | O | 〃 | 〃 | 배수값 또는 시료량
ZERO | 영점 교정액 농도 | ㎎/L |  | O | 〃 | 변경시
SPAN | 스팬 교정액 농도 | ㎎/L | O | O | 〃 | 〃
SLOP | 교정 기울기 | 상수 | O |  | 〃 | 〃
ICPT | 교정 절편 | 상수 | O |  | 〃 | 〃
FACT | 보정 기울기 | 상수 |  | O | 〃 | 〃
OFST | 보정 절편 | 상수 |  | O | 〃 | 〃
MAXR | 측정범위 | ㎎/L | O | O | 〃 | 〃
AUXI | 외부 입출력 장치 인식 | - | O |  | 〃 | 5분
1) MSIG(검출신호)
- 측정값과 검출신호간의 상관관계가 존재하여야 함(비례, 반비례, 또는 관계식 등)
- 실시간 변화 반영, 실시간 전송(DATA 전문 내 포함)
측정항목 | 검출신호
COD | 과망간산칼륨 적정량(mg/L), 흡광도 계산을 위한 신호값(mV, V)
TOC | CO2 농도값(적분면적), CO2 농도 환산신호값(mV, V)
TN, TP | 흡광도 계산을 위한 신호값(mV, V), 흡광도(ABS)
SS | -
pH | -
2) MTM2(측정조 온도)
- 가열조온도 / 반응조온도 등 측정에 직접적인 영향을 미치는 온도(℃)
- 실시간 변화 반영, 실시간 전송(DATA 전문 내 포함)
- TOC 측정기기가 ‘습식화학산화방식’일 경우 반응조온도 대신 UV램프 광도 세기 또는 램프 On/Off 정보로 대체 가능
3) MSAM(시료량/희석비율)
- 시료를 희석하지 않는 경우 투입되는 시료량(mL), 희석하는 경우 희석비율(%, 또는 비례값, ※ 1:2일 경우 2 등)
- 실시간 변화 반영, 실시간 전송(DATA 전문 내 포함)
- 희석기능이 여러 단계를 거칠 경우 모든 단계가 반영어야 함
- 시료량/희석비율 변경으로 측정범위 등 다른 측정상수 값이 변할 경우 이를 자동 반영하여야 함
- 시료를 일정 주기단위로 나누어 투입하지 않고, 측정기기 가동 시간동안 계속하여 연속 주입하는 경우 상수값 ‘1’ 전송
- TOC의 경우 NDIR 이송가스의 유속/유량 조절이 가능하다면 MSAM에 아래와 같이 반영
MSAM(10자리)
시료량/희석비율(5자리) |  |  |  |  | 이송가스 유속(또는 유량, 5자리)
‧
4) AUXI(외부입출력장치)
- 측정기기 상태정보가 ‘통신불량’일 경우 ‘R0U0T0E0’ 으로 표출
- 실시간 변화 반영, 실시간 전송(DATA 전문 내 포함)
5) 일시정지 신호 표출 시 : 측정값, 검출신호는 측정이 멈춘 경우 ‘0’ 으로 표출하고 값을 정상측정이 아님을 표시할 수 있어야 함.
6) 관제센터로 ‘측정자료조회-측정항목기준’에 측정상수가 적절히 전송되는지 확인
법적근거 | 상태정보 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | O 측정기기 항목별 필수 전송 측정상수의 적합성 여부
* 측정기기 – 자료수집기 구간, * 자료수집기 – 관제센터 구간
* 검출신호, 측정조온도, 수온, 희석비율 등은 5분자료 전송시 전송되어야 하고 교정관련 측정상수는 교정완료후 전송(TCHK)하고, 수동변경(SLOP, ICPT)이 불가능하여야 함
O 실시간 측정상수(검출신호, 측정조온도, 수온, 회석비율, 외부입출력)는 실시간 변경되고 측정단계별 적합성 여부
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
5.2 자료 저장기능
법적근거 | 상태정보 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | O 측정항목별 자료저장기간의 적합성 여부
- 시간단위 저장 대상 측정 항목(30일) : COD, TN, TP
- 5분단위 저장 대상 측정 항목(10일) : pH, SS
- (‘20.1 이후 형식승인 장비) 저장기간 3년 : TOC, COD, TN, TP, SS, pH
O 측정값, 측정상수, 상태정보 등 자료저장 형식의 적합성 여부
O 저장된 자료의 보안성 확인(사용자의 임의 수정, 삭제 불가)
* 저장된 자료 중 비밀번호의 보안성 확인
자료저장 형식의 적합성 여부는 측정기기 DUMP 명령으로 전문 확인
저장기간 3년 장비의 경우 전체 저장공간 크기 및 1일 저장자료의 크기 확인
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
5.3 로그기록 저장기능
법적근거 | 상태정보 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | O 측정기기 항목별 로그기록 저장 적정성 확인 여부
- 사용자가 메뉴 선택 등을 통하여 수동으로 변경한 모든 상수 및 변수값
[변경일시], [변수명], [변화전 값], [변화후 값]
O 저장시점: 변경 즉시 반영 여부 확인
O 저장형식은 별도 기준 없음
※ (로그기록 점검 유예) ‘21.6.25까지 로그기록 저장에 대한 점검사항 유예
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
5.4 비밀번호설정 기능
법적근거 | 상태정보 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | O 측정기기의 수동변경이 가능 모든 변수 변경 시 비밀번호 확인 여부
O 관제센터 제어로만 비밀번호 변경이 가능 여부(기기내 마스터비밀번호 확인)
* 비밀번호 자리수가 10자리 미만인 경우 뒷자리 기준으로 설정
: “1234567890” 인 경우 “7890” 으로 설정
O 비밀번호의 보안성
* 측정기기 및 자료수집기 송수신시 및 자료저장시 비밀번호가 노출되면 안됨
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
O 비밀번호 자리수 확인
□ SS : ( )자리수 □ pH ( )자리수
□ TN : ( )자리수 □ TP ( )자리수
□ BOD/COD/TOC : ( )자리수
5.5 버전정보 확인
법적근거 | 상태정보 | [9 empty] | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | O측정기기 프로그램 버전 형식의 적정성 확인 여부
* 총 12자리(프로그램 생성일시 + 프로그램 파일크기)
| 프로그램 생성일시 | [7 empty] | 파일크기(뒷자리 4개)
| Y | Y | M | M | D | D | H | H | 0 | 0 | 0 | 0
O 버전정보 표현방식의 적절성: 사용자가 확인 가능하도록 표출되어 있어야 함
※ (버전점검 유예) ‘21.6.25까지 버전정보에 대한 점검사항 유예
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항

## 6.자료생성
6. 자료생성
6.1 상태정보
상태정보코드 두 자리 중 “앞자리”는 출력신호의 종류, “뒷자리”는 상태정보로 함
상태정보코드 두 자리 중 앞자리는 직렬통신으로 출력하는 경우에는 ‘0’을 부여함
종 류 | 상태정보 |  | 자료생성위치 |  | 자료생성
| 출력신호 | 출력신호 | 측정기기 | 자료수집기 | 방법
(직렬통신)
(아날로그)
장비정상 | 0 | 10 | ⃝ |  | 자동
일시정지 | 1 | 11 | ⃝ |  | 자동
유량없음 | 2 | 12 |  | ⃝ | 자동
교정중 | 3 | 13 | ⃝ |  | 자동
점검중 | 4 | 14 |  | ⃝ | 수동
통신불량 | 5 | 15 |  | ⃝ | 자동
동작불량 | 6 | 16 | ⃝ |  | 자동
주1) 아날로그 출력신호 : 유량계, 자동시료채취기만 가능
6.1.1 상태정보 구성현황
측정 | 상 태 정 보 구 성 현 황
항목 | 장비 |  | 일시정지 |  | 유량 | 교정 | 점검 | 통신 | 동작불량
| 정상 |  |  |  | 없음 | 중 | 중 | 불량 | (주요부품, 시약은 구성목록 기재)
pH |  |  | 확인□ 미확인□ 기능없음□ |  | 해당없음
BOD/COD/TOC |  |  | 확인□ 미확인□ 기능없음□ |  | 해당없음 |  |  |  | 시료미공급 | 시약미공급 | 기타
SS |  |  | 확인□ 미확인□ 기능없음□ |  | 해당없음
T-N |  |  | 확인□ 미확인□ 기능없음□ |  | 해당없음 |  |  |  | 시료미공급 | 시약미공급 | 기타
T-P |  |  | 확인□ 미확인□ 기능없음□ |  | 해당없음 |  |  |  | 시료미공급 | 시약미공급 | 기타
Flow |  |  | 확인□ 미확인□ 기능없음□ | [5 empty] | 해당없음
※ 작성범례 : ○(측정기에서 자동생성), △(자료수집기에서 수동발생), □(자료수집기에서 자동발생)
점검중(수동)의 경우와 같이 자료수집기에서 상태정보를 입력할 때에는 반드시 관제센터로부터 비밀번호를 부여받아 입력함.
일시정지(자동)시 측정값 0, 상태정보(일시정지), 검출신호(MSIG)는 측정상태를 표시해야함
교정중의 상태정보는 자료수집기에서 설정이 불가하여야 함.
측정범위를 벗어나는 고농도를 측정하면 실측정값을 전송하고 장비정상 상태표시 확인
점검결과 |  | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
6.2 상태정보 우선순위 (발생 횟수에 상관없이 우선순위가 높은 것을 부여)
법적근거 | 상태정보 |  |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 우선순위는 [유량없음 > 교정중 > 점검중 > 일시정지> 통신불량 > 동작불량] 으로 함.
상태정보 강제 발생 후 5분 및 1시간 상태정보가 우선 순위에 적합한지 확인
(유효 데이터 75% 이상, 미만인 경우 등)
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
6.3 측정소 상태정보 별도 처리
법적근거 | 상태정보 |  |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 측정기기 이외의 측정소 전원 및 전체 시스템에 대한 상태정보는 별도처리
※ 필수항목: 측정소 출입문 개폐여부, 자동시료채취기 정보(온도, 채수병위치, 개폐여부)
※ 측정소 출입문 개폐여부, 자동시료채취기 개폐여부, 측정소 입력전원단절(정전)시 및 펌프(좌/우) 1초에 1회 이상 자료전송 여부
측정소 전원 및 UPS 가동 상태정보, 출입문 개폐여부, 자동시료채취기, 펌프 정보 표출 확인
| 부대장비 및 부대시설 구분 | 상 태 정 보
|  | 00 (정상) | 01 (비정상)
| 채수펌프(좌,우) | 작동(정상 01) | 잠금(미작동 00)
| 출입문 개폐 | 닫힘(정상 00) | 열림(비정상 01)
| 입력전원 단절(UPS) | 비작동(정상 00) | 작동(비정상 01)
| 자동시료채취기 개폐 | 닫힘(정상 00) | 열림(비정상 01)
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항

## 7.측정기기와 자료수집기 구간
7. 프로토콜(측정기기와 자료수집기 구간)
※ 공통사항
측정값의 정렬은 왼쪽으로 하고 남는 공간은 공백처리
부가정보의 정렬은 측정값의 정렬과 같은 방법으로 정렬
* 자료수집기에서 원격명령은 수행불가로 SOOSIRO활용
(자동채취기는 자료수집기에서 수행가능)
7.1 자료전송요청(DATA)
법적근거 | 측정기와 자료수집기간 송수신 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 송수신절차의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문 형식(실시간자료 전송)
- 오류처리(통신불량) : 전문오류, 시간초과(10초) 처리 적합성 여부
- 측정기기 전송데이터 송수신 전문 형식 표준규격 적합 확인
* 비밀번호가 노출되지 않도록 보안성이 확보되어야 함
자체출력장치로 비밀번호가 전송되지 않아야 함(5분, 시간자료, DUMP 등)
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
7.2 채취실행(SAMP)
법적근거 | 측정기와 자료수집기간 송수신 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 송수신절차의 적합성
- 데이터 송수신 전문형식
채취실행시 자동시료채취기 현재 상태 응답 확인
SOOSIRO-원격명령-자동채수기능 확인
자동시료 채취 실행 가능 확인
출장 전 ‘원격명령-자동채수’에서 예약하여 특이사항 발생 시 채수명령이 자동으로 수행되는지 확인
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
7.3 채취정보(SAMP_INFO)
법적근거 | 통신절차 자동시료채취기 상태요청 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 송수신절차(자동시료채취기 상태요청, 자동시료채취기 상태요청 응답)의 적합성 여부
자료수집기는 자동시료채취기가 작동중인지를 상태코드로 확인하여 채수명령이 자동시료채취기가 작동 중에 전송되지 않도록 요청
자료수집기는 자동시료채취기 역시 일반 측정기기와 동일하게 10초에 1회 이상 채수상태를 요청하여 자동시료채취기의 온도 및 채수병 위치와 현재상태를 표시
오류처리(통신오류)
- 전문오류 : 자료 블록의 전문에서 오류가 발생한 경우 3회 재시도 후, 자료수집기는 통신오류로 간주
- 시간초과 : 자료요청 신호 출력 후 5초 이상 응답이 없으면 3회 재시도후, 통신단절로 간주
자동채수 명령 수행 시 상태정보 현황의 적절성
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
7.4 비밀번호 변경(SETP)
법적근거 | 측정기와 자료수집기간 송수신 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 송수신절차의 적합성
- 데이터 송수신 전문형식(비밀번호 변경, 비밀번호 자리수)
- 송수신 자료형식(비밀번호 변경, 비밀번호 자리수) 송수신 전문 형식
- 마스터비밀번호 등 관제센터에서 부여하는 비밀번호 외에 다른 비밀번호를 사용할 수 없음
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
7.5 시간변경(SETT)
법적근거 | 측정기와 자료수집기간 송수신 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 송수신절차의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문형식
- 자료수집기에서 전송한 시간이 기기에 적합하게 적용되고 측정값에 영향을 주는지 확인
- 자료수집기와 기기 간 시간동기화 (일일) 기능 구현
현시점에서 1시간 이내(과거/미래)로 시간변경 여부
- 측정기기는 1시간 이상으로 시간변경 안되고 측정이 완료된 다음 적용해도 됨.
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
7.6 저장자료 요청(DUMP)
법적근거 | 측정기와 자료수집기간 송수신 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 송수신절차의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문형식
- 자료수집기에서 전송된 명령에 대하여 측정기기에서 적합하게 자료를 전송하는지 확인
- 측정기기의 자료생성기준에 따라 자료를 저장하고 있어야 함
| 구분 | 저장기간
| 개정고시(‘20.6) 이전 운영 측정기기 | 시간(COD, TN, TP)는 30일, 5분(pH, SS) 자료는 10일 이상 저장
| 개정고시(‘20.6) 이후 운영 측정기기 | 전항목(TOC, TN, TP, SS, pH) 3년 이상 저장
- 측정기기에 저장된 자료의 확인기능 (자료수집기로 전송이 불가능할때 측정기기에서 자료를 확인할 수 있는 기능이 있는지 확인)
* 자료 저장과 화면 표출 규격을 규정한 규격은 없으나 자료가 적절한지를 확인할 수 있는 기능은 있어야함
자체출력장치로 비밀번호가 전송되지 않아야 함(5분, 시간자료, DUMP 등)
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항

## 8.자료수집기와 관제센터 구간
8. 프로토콜(자료수집기와 관제센터 구간)
8.1 통신절차
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 인증 : 자료수집기는 인증된 주소의 접속 요청에 대해서만 응답하여야 하며 그 이외의 접속요청에 반응하지 않아야 한다.
전송자료 개수 제한
- 5분자료 및 시간자료의 전송 범위는 최대 2시간 분량으로 제한한다. 2시간이 경과된 자료는 관제서버에서 저장자료전송 명령을 이용하여 수집된다. 저장자료전송 및 기타 원격명령에 의한 응답 자료의 전송 범위는 자료의 최대 저장기간과 같다.
- 통신단절 발생후 통신 재개시 5분 및 시간자료의 데이터 전송 분량(2시간) 결과 확인
오류처리
부대장비 및 부대시설 상태정보 전송
관제서버 IP 주소 보안관리
송수신절차
자료수집기의 외부 연결장치 확인 및 D/L IP(VPN Network)
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.2 자료전송(DATA)
8.2.1 전송절차
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 자료수집기는 5분자료 및 시간자료를 생성하고 5분 이내 관제서버로 전송
자료전송 양식은 원격명령의 DATA 와 동일하도록 요청
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.2.2 전문형식
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 자료전송의 요청 및 전송자료의 요청응답의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문형식
자료전송 양식은 원격명령의 DATA 와 동일하도록 요청
※ 5분자료의 경우 : M 시간자료의 경우 : H
※ 채수장치정보 : 채수장치에는 측정값과 단위코드가 없으나 동작여부가 타 측정값의
유효성을 판단하는데 중요한 인자로 사용되므로 5분자료에 포함하되 채수장치의 온도를 전송
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.3 순간측정자료 요청(RDAT)
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 순간측정자료 요청의 전송절차 및 원격명령 시점에서 자료수집기가 수집한 측정값, 상태정보 및 측정상수의 적합성 여부
- 자료수집기가 수신한 가장 최근 자료와 측정기기가 송신한 자료의 일치 여부 확인
- 자료수집기가 저장한 가장 최근자료의 관제센터로 송신 여부 확인
전문형식(순간자료 요청, 순간자료 요청의 응답)의 적합성 여부
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.4 저장자료 요청(DUMP)
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 전송절차의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문형식
전문형식(저장자료 요청, 저장자료 요청의 응답)의 적합성 여부
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.5 교정값검색(CCHK)/전송(TCHK)
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 | [5 empty] | 점검방법 |  | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 자료수집기에서 측정상수를 비교 관리하여 아래와 같이 측정기기의 교정과 관련된 값이 변경된 경우 관제센터로 자동 전송함
전송절차의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문형식
- 교정과 관련된 측정상수 전송시점 및 전송값 적합성 여부
* 교정과 관련된 측정상수 : 교정액 농도(영점, 스팬), 교정한 기울기(SLOP), 절편(ICPT),
보정한 기울기(Factor), 절편(Offset), 측정범위(한계치)
전문형식(교정값검색 요청 , 교정값검색 요청의 응답)의 적합성 여부
자료수집기는 전송하지 않은 상수정보를 함께 전송
보정값(factor, offset) 변경시에도 자동수행
오류처리
전문오류 : 수신된 전문에 오류가 발생할 경우에는 <NAK>를 회신하며, 송신 측에서는 <NAK>가 수신된 경우에 추가로 2회까지 재전송(재요청) 후 종료한다.
- 그 외의 오류처리는 “자료전송 요청” 부분 참조
※ 기존 측정기기의 경우 자동 전송 안 될 수 있음
점검결과 | 교정일자 | 항목 | 교정계수 |  | 교정액 농도 |  |  | 보정계수 |  |  | 측정범위
|  |  | 기울기 | 절편 | 영점 | 스팬 |  | 기울기 |  | 절편
[8 empty] | (fator) |  | (offset)
통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.6 자동시료채취기 원격명령(SAMP)
8.6.1 채취명령
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 전송절차의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문형식(자동채수명령)
전문형식(자동시료채취기 채수명령 , 자동시료채취기 채수명령 요청의 응답)의 적합성 여부
자동시료채취기 채수명령 응답
- EOT 전송 : 자동시료채취기는 채수실행에 시간이 소요되므로 자료수집기는 채수명령을 자동시료채취기에 전송하고 관제서버에 EOT를 전송
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.6.2 상태요청
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 전송절차의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문형식(자동채수상태)
자동시료채취기 상태요청 , 자동시료채취기 상태요청의 응답)의 적합성 여부
- 상태코드 [ 00 : 성공 또는 대기중, 01: 작동중, 02: 실패 ]
- 자료수집기의 자동시료채취기 테이블에 입력된 채수정보 중 전송되지 않은 자료를 전송
- 자료수집기는 측정기기와 동일한 주기로 자동시료채취기 상태를 수집
오류처리
- 전문오류 : 자료 블록의 전문에서 오류가 3회 발생한 경우, “자료오류신호(NAK)”을
출력하고 자동시료채취기는 자료를 재전송하지 않고 다음 주기를 대기
- 시간초과 : 채수실행요청 신호 출력 후 5초 이상 명령수신 응답이 없을 경우 통신불량으로 간주
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.7 시간변경(SETT), 비밀번호변경(SETP), 전송(TRAP)
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 전송절차의 적합성 여부
시간변경[전문형식]
- 미래시점으로 변경 시 자료처리 : 5분, 시간자료 생성
(미생성된 자료는 통신불량 상태코드를 부여하여 생산하며 이때 최대 자료 생산범위는 자료저장기간이 됨)
- 과거 시점으로 변경 시 자료처리 : 5분, 시간자료 삭제
비밀번호변경 및 자료수집기 초기화 요청 수행의 적합성 여부
비밀번호변경(SETP)명령후 비밀번호 전송(TRAP) 전송여부
※ 자료수집기로 SETP 명령 시 자료수집기 및 측정기기의 TRAP을 모두 전송하여야 함
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.8 비밀번호 요청(ASKP)
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 전송절차의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문형식
전문형식(비밀번호 요청, 전송)의 적합성
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.9 부가정보요청(INFO)
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 전송절차의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문형식 : 측정항목별(BOD, COD, TOC, T-N, T-P, SS, pH, 유량, 자동시료채취기) 부가정보요청 원격명령 수행
문열림(01 열림, 00 닫힘), 시료펌프 등(01 가동, 00 비가동)
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항
8.10 자료수집기 프로그램 버전검색(CVER)/자료수집기 재가동(RSET) 요청/버전전송(TVER)
법적근거 | 자료수집기와 관제서버 구간 프로토콜 |  | 점검방법 | 육안□ 서류□ 사진□
기준 | 전송절차의 적합성 여부
- 데이터 송수신 전문형식
버전형식 : 제작사명(2자리)+모델구분(2자리)+버전(소수점 2자리, 총 4자리)+파일크기 뒷자리(4자리)
화면에 표시된 모델명과 버전 동일 여부 확인
자료수집기 재기동(RSET)
- O/S의 특성을 고려 효과적인 방안으로 Window의 경우 재실행보다 재부팅, Linux나 Unix 계열의 경우 재실행이나 재부팅으로 권장
자료수집기 재부팅시 TVER 전송여부 확인
점검결과 | 통신표준규격 □준수 □미준수
특이사항